兴安盟金风科技蒸汽发电节能技术改造项目

有功、无功自动控制（AGC/AVC）

技术规范书

中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司

2026年08月 乌鲁木齐

目 录

TOC \o "1-3" \h \z \u一、技术总的部分	2

1  总则	2

1.1  一般规定	2

2、工程概述	3

2.1  环境条件	3

2.2  工程条件	3

3 标准和规范	4

3.2技术要求	4

3.3 系统构成	5

3.4系统功能	6

3.5系统通信接口	8

3.6通信接口类型	8

4系统硬件设备	10

4.1协调控制器	10

4.2功率控制器	11

4.3组屏方案	12

5性能指标	12

6技术参数	13

二、项目需求部分	15

2. 1 供货清单（不仅限于此配置，投标方可根据自身产品细化并填写）：	15

2. 2屏柜技术参数	16

2. 3随机备品备件（不限于此，投标方可细化并填写）：	16

2. 4专用工具（不限于此，投标方可细化并填写）：	17

2．5进口件清单（投标方细化并填写）：	17

三、技术资料及交付进度	18

1  一般要求	18

四、技术服务、设计联络、工厂检验和监造	19

1  一般要求	19

1.1　技术文件	19

1.2　设计联络会议	20

1.3　工厂验收和现场验收	21

1.4　质量保证	21

1.5　项目管理	22

1.6　现场服务	22

1.7　售后服务	22

1.8　备品备件、专用工具、试验仪器	22

1.9  包装, 运输与储存	22

五、投标人技术偏差表	23

六、销售及运行业绩表	23

一、技术总的部分

1  总则

1.1  一般规定

1.1.1本技术规范提出了兴安盟金风科技蒸汽发电节能技术改造项目有功、无功自动控制（AGC/AVC）子站系统的供货范围、设备的技术规格、遵循的技术标准、结构、性能和试验等方面的技术要求。

1.1.2投标方在本技术规范中提出了最低限度的技术要求，并规定所有的技术要求和适用的标准。投标方应提供一套满足本技术规范和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关强制性标准，必须满足其要求。

1.1.3投标方须执行本规范书所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程，规范和标准遵循现行最新版本的标准。

1.1.4技术协议签订7天内，按本规范书的要求，投标方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给招标方，由招标方确认。

1.1.5设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.1.6投标方提供高质量的设备。这些设备是成熟可靠、技术先进的产品，且制造厂已有设备制造、运行的成功经验。投标方应熟悉内蒙电力公司AGC/AVC系统的技术规范要求，所提供的AGC/AVC子站系统在同类型企业运行2年以上业绩清单,不少于3套的成功运行经验,且经实践证明是成熟可靠的产品，经过电力行业相关部门的验收。

1.1.7在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。当主机参数发生变化时而引起的变化要求，设备投标报价不变。

1.1.8本招标文件为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.1.9投标方在投标文件中未提出异议、偏差、差异的，招标方均视为投标方接受和同意招标文件的要求。

1.1.10  本规范书最终以系统接入批复意见为准。

2、工程概述

2.1  环境条件

投标方所提供的所有材料、设备、精加工件、装置和系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中应遵循下列环境条件，没有损坏和失灵，能长期满容量连续运行。

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  | kV | 10 | （投标人填写） |
| 2 | 最高运行电压 |  | kV | 12 | （投标人填写） |
| 3 | 系统中性点接地方式 |  |  | 发电机中性点不接地 | （投标人填写） |
| 4 | 与其他设备连接方式 |  |  | 低压侧：电缆 | （投标人填写） |
| 5 | 额定频率 |  | Hz | 50 | （投标人填写） |
| 6 | 污秽等级 |  | 级 | Ⅳ | （投标人填写） |
| 7 | 系统短路电流 | 低压侧 | kA | 40 | （投标人填写） |
| 8 | 环境温度 | 最高日温度 | ℃ | 40 | （投标人填写） |
|  |  | 最低日温度 |  | -40. |  |
| 9 | 湿度 | 累年年平均相对湿度 | % | 53 | （投标人填写） |
| 10 | 海拔高度 |  | m | ＜1000m | （投标人填写） |
| 11 | 太阳辐射强度 |  | W∕cm2 | 0.11 | （投标人填写） |
| 12 | 最大覆冰厚度 |  | mm | 10 | （投标人填写） |
| 13 | 年平均风速 |  | m/s | 2.6 | （投标人填写） |
| 14 | 耐受地震能力（对应水平加速度，安全系数不小于1.67） |  | m/s2 | 0.05g | （投标人填写） |
| 15 | 安装场所 |  |  | 户外 | （投标人填写） |
| 16 | 抗震设防裂度 |  | 度 | Ⅵ | （投标人填写） |

注  表9中“招标人要求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。

2.2  工程条件

2.2.1　项目名称：兴安盟金风科技蒸汽发电节能技术改造项目

2.2.2　项目单位：

2.2.3　工程规模：本期新建2台6MW抽背式汽轮发电机组+2台15MW抽凝式汽轮发电机组及其附属设施。本期2×6MW、2×15MW发电机出口采用10kV，发电机出口设断路器，发电机引出线采用绝缘管母接入发母段，10kV发电母线段采用单母线接线，以2回10kV电缆线路接入一期66kV金风变电站10kV侧母线段。

2.2.4　工程地址：项目现场

2.2.5　交通、运输：汽车、火车运输

3 标准和规范

本技术规范是参照以下标准制定的，投标设备应符合本技术规范的要求，本技术规范未作规定的要求按照下列标准执行。

GB/T 50062-2008，电力装置的继电保护和自动装置设计规范

GB 50171-2012，电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB/T 14598.9-2010，量度继电器和保护装置 第 22-3 部分：电气骚扰试验 辐射电磁场抗扰度

GB/T 14598.10-2012，量度继电器和保护装置 第 22-4 部分：电气骚扰试验 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 14598.14-2010，量度继电器和保护装置 第 22-2 部分：电气骚扰试验 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.5-2019，电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

国家电网设备［2018］979号《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》（修订版）的通知

3.2技术要求

系统功能应满足建设方案、发展目标的要求，保证系统的实用性和适用性，并提供严格的安全管理措施，以保证系统及其数据的安全可靠性。系统应采用开放式体系结构，满足可扩展性和可维护性等要求。

1)系统的实用性和适用性

本系统的建设应立足于兴安盟金风科技蒸汽发电节能技术改造项目对电网调度及运营管理的需求，借鉴国内外一流专业技术，充分考虑发电机组调度运行的应用需求，满足各项规范要求的基础，保证系统在各项功能基础上体现整体实用性及系统针对不同应用环节的适用性。

2)系统功能规范化

严格遵循国家电网公司颁布的相关功能及技术规范。

3)系统开放性

系统应具有开放的体系结构，采用规范信息模型和标准接口规范，保证本系统同其他相关系统之间的数据交换。

4)系统安全性

满足《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护规定》(中华人民共和国国家经贸委第30号)和《电力二次系统安全防护规定》(国家电力监管委员会14号令)对电网计算机监控系统和系统之间互联的安全要求。

5)系统可靠性

应对系统关键节点的设备、软件和数据进行备份，提供故障隔离和排除技术手段，实现任一单点故障均不影响系统的正常运行。

3.3 系统构成

AGC/AVC控制子站由协调控制器、功率优化控制器组成。为了方便就地的监控，配置一体化电脑作为就地的工作站。

各个控制器通过通信方式和发电机群控制系统、升压站监控系统、无功补偿系统及调度交换数据信息，控制器根据所采集到的设备状态信息完成优化控制策略。各个控制器之间通过冗余的C-NET网络进行数据交互。优化控制系统通过远动工作站和调度系统进行数据交互。

3.3.1系统特点

系统采用嵌入式硬件装置实现，具有最高级别EMC性能指标，提高系统抗干扰能力，保证系统运行的稳定性、可靠性；

系统采用嵌入式软件系统运行功率控制策略，采用完全符合IEC61131标准的逻辑编程工具，使系统具有更高的实时性、可靠性和可扩展性。

系统电源、控制器等重要环节均采用冗余设计，可靠性高。

子站系统提供多类型通信接口，支持多种规约；

系统有功功率控制/无功功率控制采用独立模块设计实现，可根据需求选择独立部署或者完全部署；

子站系统支持多种调度指令下达方式，包括实时指令、短期计划曲线、超短期计划曲线；

系统可直接接收调度有功指令、无功指令，也可以直接接收电压指令，自动计算无功功率值；

系统采用冗余分层模式记录存储大容量运行数据和运行日志，可在装置本体查看，也可在主站系统调阅。

3.4系统功能

3.4.1系统主要功能

AGC/AVC控制子站的主要功能是接受调度中心下发的有功无功功率调整指令（包括指令方式和功率计划曲线方式），根据最优策略面向发电不同机群或单个发电机组进行控制。同时向调度中心上传发电机组及公用系统运行状态、参数等信息。

接受并执行调度机构下发的有功/无功调整指令；

发电机组在限制有功的情况下，实时参与一次调频控制；

根据AVC主站的要求，实现对发电机组的无功自动控制；

上传发电机组及公用系统运行状态、参数等信息；

实现调度部门对发电机组的紧急控制。事故情况下，调度部门有权暂时将发电机组解列。当需要紧急减少功率输出或者增加功率输出的情况下，控制系统能够快速响应，调节速度满足调度需求；

实现与调度之间通信报文的实时监视和自动存储；

将发电机组视为一个整体，实现整个发电机组内的无功优化分配和调节；

完成发电机组调频性能定量考核功能，主要技术指标包括：调频投运时间、调频动作情况、调频动作时间；

采用统计发电机组参与调频贡献电量和理论贡献电量方法，评价发电机组调频能力对电网的贡献程度。

3.4.2协调控制功能

通过通信的方式，获得发电机组网络控制系统中所涉及的主变、主母线、联络线的相关信息；

接收调度主站端传送来的控制命令、母线电压/无功目标值、有功目标值等；

可自动计算系统阻抗，针对母线电压计算发电机组应发无功；

通过通信的方式，获得用于 发电优化控制子站的各类数据，发电机组的实发有功、理论有功出力、实发无功、是否并网运行、是否处于运行状态、是否参与优化控制、机组的定子电流和转子电流等相关信息，将信息下传给功率优化控制器进行分析处理；

实现有功、无功之间的协调控制，当两者的调节出现矛盾时，优先保证电网电压的稳定；

上传发电机组的各类监控数据，主要包括：发电机组的状态、发电机组实际运行机组数量和型号、发电机组并网点电压、发电机组高压侧出线的有功功率、无功功率等；

下传单机的有功无功目标指令至发电机群监控系统，下传无功目标指令至无功补偿系统，下传无功补偿设备投切指令至相应的设备开关。

3.4.3功率优化控制功能

根据协调控制器采集的有功目标值和系统频率，实时控制发电机组参与一次调频，并将单机有功目标值上传给协调控制器；

接受协调控制器的目标有功值，对发电机组机组可调有功功率进行合理分配，将分配结果传送至协调控制器，实现发电机组有功功率的最优配置；

接受协调控制器的目标电压值或者是目标无功值，对发电机组内可调的无功设备进行合理分配，将分配结果传送至协调控制器，实现发电机组无功补偿系统与发电机组间无功的最优配置；

实时计算评估发电机组调频的在线考核指标，主要包括正确动作率、贡献电量和投运率；

通过采集发电机组调频投入/退出开关量和发电机组实发功率，实现对发电机组调频投退状态进行实时监测和统计，计算出调频投入率，并能对发电机组调频投运状态进行实时、历史查询，对调频是否正确动作输出进行监视与统计。

实时计算评估发电机组参与电压调节的在线考核指标，主要包括投运率、贡献电量。

大容量记录过程数据，系统运行日志，并上传至监控站。

3.4.4就地监控站功能

AGC/AVC控制子站配置高性能电脑，就地组屏。

监控子站系统信息：包括发电机组的状态、发电机组实际运行机组数量、发电机组并网点电压、发电机组高压侧出线的有功功率、无功功率等；

切换功率控制模式，提供控制面板切换有功/无功功率的当前控制模式，并进行权限安全验证及日志记录；

存储子站系统运行历史数据，提供有功功率、无功功率、母线电压等运行参数的历史曲线查询；

定值管理功能，提供系统定值的召唤、整定及下装操作；

提供手动编辑有功计划曲线、无功计划曲线和电压计划曲线工具，并完成下装至控制器功能；

提供系统运行实时告警显示、历史事件查询、系统报表生成等功能。

3.5系统通信接口

3.5.1与调度的通信接口

控制系统协调控制器与调度进行通信，获得调度给定的发电机组有功和电压/无功指令（包含计划曲线），并上传发电机组实时运行数据。

3.5.2与发电机组监控系统的通信接口

控制系统与发电机组监控系统通信，实时获得各台发电机组的运行信息，并进行机组故障率、负荷率等统计，便于优化控制系统各功能的实现。发电机组在正常工作的时候，机组监控系统根据当前自然条件及各种限制条件的计算得出当前发电机的最大有功出力，并将此值发送给变流器进行控制；加入优化控制系统之后，必须要实现与监控系统的通信，并且机组监控系统能够进行有功出力在主控制器与控制系统之间进行无扰切换；避免在切除负荷的时候强制停机。

3.5.3与变电站自动化系统的接口

变电站自动化系统可以为AGC/AVC控制系统提供更多的发电机组电气运行参数信息，例如母线电压、发电机组实际功率等。

3.5.4与无功补偿系统的接口

获取无功补偿系统的当前运行状态，其当前实发无功及无功裕度。对无功补偿系统进行无功指令控制。

3.6通信接口类型

（1）与调度系统通信

2路2M网络接口，支持IEC-101/103/104等规约；

（2）与升压站监控系统通信

2路以太网接口，支持以太网103规约；

（3）与发电机组监控系统通信

2路以太网接口，支持Modbus-TCP/OPC等通信方式。

（4）与无功补偿子系统通信

2路以太网接口，支持Modbus-TCP规约。

具体通信规约需进一步与设计院、发电机组及综自厂家沟通明确。

3.6.1通信点表

（1）与调度的通信点表

| 类别 | 编号 | 描述 | 方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 子站信息类 | 1 | 发电机组实发总有功功率 | 子站→调度 |
|  | 2 | 发电机组实发总无功功率 |  |
|  | 3 | 发电机组当前最大总有功功率（估计值） |  |
|  | 4 | 子站状态（功能投入、运行状态、超出调节能力） |  |
|  | 5 | 发电机组可发出最大无功功率 |  |
|  | 6 | 发电机组可吸收最大无功功率 |  |
|  | 7 | 无功补偿系统可发出最大无功功率 |  |
|  | 8 | 无功补偿系统可吸收最大无功功率 |  |
|  | 9 | 日发电计划曲线（含超短期发电计划曲线） | 调度→子站 |
|  | 10 | 实时控制命令（模式控制、有功指令、无功指令） |  |

（2）与发电机组的通信点表

| 类别 | 编号 | 描述 | 方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电机群 | 1 | 发电机群实发有功功率 | 监控→子站 |
|  | 2 | 发电机群实发无功功率 |  |
|  | 3 | 发电机群当前最大有功功率（估计值） |  |
|  | 4 | 发电机群可发出最大无功功率 |  |
|  | 5 | 发电机群可吸收最大无功功率 |  |
| 发电单机 | 1 | 机组运行状态： 通信状态：通信是否正常 故障：机组故障 检修（维护）：机组检修（维护） 运行：并网发电 待机：风速太大或者太小导致不发 停机：限功率停机、故障停机、故障消除后停机 | 监控→子站 |
|  | 2 | 机组调节状态（参加功率调节） |  |
|  | 3 | 机组机端实际电流Ia，Ib，Ic（单位A） |  |
|  | 4 | 机组机端实际电压Ua，Ub，Uc（单位V） |  |
|  | 5 | 机组实际发有功功率（单位kW） |  |
|  | 6 | 机组实际发无功功率（单位kVar） |  |
|  | 7 | 机组当前气候条件下可发最大有功功率（单位kW） |  |
|  | 8 | 机组可发无功最大值（单位kVar） |  |
|  | 9 | 机组可吸收无功最大值（单位kVar） |  |
|  | 10 | 机组有功功率指令（单位kVar） | 子站→监控 |
|  | 11 | 机组无功功率指令（单位kVar） |  |
|  | 12 | 机组停机命令 |  |
|  | 13 | 机组启机命令 |  |

（3）与升压站监控系统的通信点表

| 类别 | 编号 | 描述 | 方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监控系统 | 1 | 发电机组有功功率（单位kW） | NCS→子站 |
|  | 2 | 发电机组无功功率（单位kVar） |  |
|  | 3 | 频率（单位Hz） |  |
|  | 4 | 110kV母线电压（单位kV） |  |
|  | 5 | 35kV母线电压（单位kV） |  |
|  | 6 | 升压站开关状态（含出线开关、变压器高低压侧开关、母联开关等等） |  |
|  | 7 | 电容器状态（含开关状态、故障总） |  |
|  | 8 | 集电线路开关状态 |  |
|  | 9 | 集电线路1~N的有功功率（单位kW） |  |
|  | 10 | 集电线路1~N的无功功率（单位kVar） |  |
|  | 11 | 变压器分接头状态 |  |
|  | 12 | SVC1的电感支路无功功率（单位kVar） |  |
|  | 13 | SVC1的电容支路1无功功率（单位kVar） |  |
|  | 14 | SVC1的电容支路2无功功率（单位kVar） |  |
|  | 15 | SVC2的电感支路无功功率（单位kVar） |  |
|  | 16 | SVC2的电容支路1无功功率（单位kVar） |  |
|  | 17 | SVC2的电容支路2无功功率（单位kVar） |  |
|  | 18 | 遥控投切电容器组 | 子站→NCS |
|  | 19 | 遥控调节变压器分接头 |  |

（4）与无功补偿系统的通信点表

| 类别 | 编号 | 描述 | 方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无功补偿 | 1 | 无功补偿系统状态（可以投入运行、已经投入运行、故障、检修） | 无功补偿→子站 |
|  | 2 | 无功补偿系统实发无功功率，发出无功时为正，吸收无功时为负（单位kVar） |  |
|  | 3 | 无功补偿系统可发出最大无功功率（单位kVar） |  |
|  | 4 | 无功补偿系统可吸收最大无功功率（单位kVar） |  |
|  | 5 | 无功补偿系统调节分辨率（单位kVar） |  |
|  | 6 | 无功补偿系统调节指令（单位kVar） | 子站→无功补偿 |

4系统硬件设备

4.1协调控制器

子站协调控制器主要完成远动通信、协调逻辑控制、系统互连接入等功能。采用专业嵌入式硬件结构设计,具有运行可靠、抗干扰能力强（EMC全面通过四级）等特点，更具有低功耗、响应速度快、运行方式灵活、易于扩展、通信接口多、用户界面友好、调试维护方便等优点。软件设计采用国际领先的实时多任务嵌入式操作系统开发，最大程度地利用操作系统的各种优越性能，采用分层模块化设计，具有实时性高、性能稳定的特点，具有功能完善、基于IEC61131-3标准的可编程逻辑控制功能。

基本参数：

| 名称 | 参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | 直流220/110V、交流220V、直流48V、直流24V |  |
| 功率消耗 | < 30W |  |
| 通信接口 | 以太网接口 | 12个 |
|  |  | 光电可选，单模/多模可选 |
|  |  | 10/100/1000M |
|  | 串行接口 | 14个 |
|  |  | 1个RS422/1个RS232/12个RS485 |
| 工作环境 | 温度 | -40℃～+40℃ |
|  | 相对湿度 | 最大相对湿度为90％, 最低温度为-40℃且表面无凝露 |

4.2功率控制器

AGC/AVC子站功率控制器主要完成有功功率控制和无功功率控制，硬件采用插件式设计，强弱电回路分离，提高了硬件的可靠性和抗干扰性能。各插件之间通过母线背板连接，相互之间通过内部总线进行通信。这就保证了各插件位置可互换，使得装置的功能可灵活配置；控制器电源插件、CPU插件和通信插件均采用冗余设计，保证可靠性；控制器低功耗设计，无需主动散热。具有优良的EMC性能，指标达到GB/T 17626最严酷等级的要求，能适应恶劣的现场环境；同时控制器具有完善的自检功能，对于所有的输入输出通道均实时自诊断。

基本参数：

| 名称 | 参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | 交直流220/110V |  |
| 功率消耗 | < 10W |  |
| CPU主频 | 400MHz |  |
| 内存 | 128 M |  |
| 存储空间 | 程序FLASH：32 M、数据FLASH：128 M |  |
| 通信接口 | 以太网接口 | 2个 |
|  |  | 10/100M电以太网 |
|  | 串行接口 | 2个SCC/1个RS232 |
| 工作环境 | 温度 | -25℃～+70℃ |
|  | 相对湿度 | 最大相对湿度为90％, 最低温度为-25℃且表面无凝露 |

4.3组屏方案

AGC/AVC功率控制子站以主控室为组屏单元，将协调控制器、功率优化控制器、就地监控站及相关通信设备共同组屏。

5性能指标

EMC性能

| 电气绝缘性能 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试 验 |  | 指 标 |  | 参 考 标 准 |
| 绝缘电阻 |  | 500 V DC, >100 M( |  | GB/T 14598.3(IEC 60255-5) |
| 绝缘耐压 |  | 2.0 kV AC, 1 min |  | GB/T 14598.3(IEC 60255-5) |
| 冲击电压 |  | 5 kV, 1.2/50 μs |  | GB/T 14598.3(IEC 60255-5) |
| 振动 |  |  |  |  |
| 产品能承受GB/T 11287 (IEC 60255-21-1)规定的I级振动形影和振动耐受试验 |  |  |  |  |
| 冲击和碰撞 |  |  |  |  |
| 产品能承受GB/T 14537 (IEC 60255-21-2)规定的I级冲击响应和冲击耐受试验，以及I级碰撞试验 |  |  |  |  |
| 电磁兼容性 |  |  |  |  |
| 试 验 | 指 标 |  | 参 考 标 准 |  |
| 脉冲群抗扰度 | 3级 |  | GB/T 17626.12 （IEC 61000-4-12） |  |
| 静电放电抗扰度 | 4级 ， 8 kV |  | GD/T 17626.2 （IEC 61000-4-2） |  |
| 辐射电磁场抗扰度 | 3级 |  | GB/T 17626.3 （IEC 61000-4-3） |  |
| 工频磁场抗扰度 | 5级 |  | GB/T 17626.8 （IEC 61000-4-8） |  |
| 电快速瞬变抗扰度 | 4级， ±2 kV |  | GB/T 17626.4 （IEC 61000-4-4） |  |
| 浪涌（冲击）抗扰度 | 4级， ±4 kV |  | GB/T 17626.5 （IEC 61000-4-5） |  |
| 辅助电源跌落和中断 | 2级， 0%、0.5 s |  | GB/T 17626.11 （IEC 61000-4-11） |  |
| 射频场感应的传到骚扰抗扰度 | 3级 |  | GB/T 17626.6（IEC 61000-4-6） |  |
| 安全性能：符合GB 14598.27—2008 规定。 |  |  |  |  |
| 可靠性 |  |  |  |  |
| 内部通信网络通信的正确率≥99.9％ |  |  |  |  |
| 系统可用率≥99.9% |  |  |  |  |
| 通信总线负荷率： 繁忙工况下负荷率＜30% |  |  |  |  |
| CPU 负荷率： 最恶劣工况下的负荷率＜60% |  |  |  |  |
| - 事件顺序记录分辨率SOE≤1ms。 |  |  |  |  |

6技术参数

投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，并请填写投标人技术偏差表。

自动发电控制（AGC）自动电压控制（AVC）设备技术参数表

| 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上位机 | 数量 |  | 台 | 2台 | （投标方填写） |
| 2 |  | ★设备架构 |  |  | 国产、机架式、嵌入式结构 | （投标人填写） |
| 3 |  | ★操作系统 |  |  | 国产安全操作系统 | （投标人填写） |
| 4 |  | ★工作模式 |  |  | 双主模式 | （投标人填写） |
| 5 |  | 端口数量 | 网口 | 个 | ≥6 | （投标人填写） |
|  |  |  | 串口 | 个 | ≥6（RS232/422/485可设） | （投标人填写） |
| 6 |  | 扩展通讯 |  |  | 支持IEC-101、IEC-104等规约通讯 | （投标人填写） |
| 7 | 交换机 | ★类型 |  |  | 国产、工业交换机 | （投标人填写） |
| 8 |  | 端口 |  |  | 百兆，不少于4光口8电口 | （投标人填写） |
| 9 | 电源 | 交流电源 |  | V | 电压：220V，–20%～＋15%； 频率：50Hz，±5%； 谐波含量小于5% | （投标人填写） |
| 10 |  | 直流电源 |  | V | 电压：220V，–20%～＋15% 纹波系数：小于5% | （投标方填写） |
| 11 |  | 供电方式 |  |  | 双电源供电 | （投标人填写） |
| 12 | ★后台工作站 |  |  |  | 服务器级别CPU:双核；内存：4G；硬盘：0.5T；双网口，光驱：DVD；键鼠：1套； 液晶显示器；Linux等非WINDOWS操作系统，独立部署在值班台 | （投标人填写） |
| 13 | 可靠性（MTBF） |  |  | h | ≥25000 | （投标方填写） |
| 14 | 整体响应速度 |  |  | Mvar/S | ≤8Mvar/S | （投标人填写） |
| 15 | 调节偏差 |  |  | Mvar | ≤4Mvar | （投标人填写） |
| 16 | 采样精度 | 母线电压 |  | % | ≤0.2% | （投标人填写） |
| 17 |  | 机端电压 |  | % | ≤0.2% | （投标方填写） |
| 18 |  | 定子电流 |  | % | ≤0.2% | （投标人填写） |
| 19 |  | 机组无功功率 |  | % | ≤0.5% | （投标人填写） |
| 20 |  | 机组有功功率 |  | % | ≤0.5% | （投标人填写） |
| 21 | 调控死区 | 母线电压 |  | kV | 0.3kV | （投标人填写） |
| 22 |  | 机组无功功率 |  | Mvar | 2～5Mvar（根据机组容量设定） | （投标方填写） |
| 23 |  | 全厂总无功功率 |  | Mvar | 5～10Mvar（根据机组容量设定） | （投标人填写） |
| 24 | 调控步长 | 母线电压 |  | kV | ≥2kV | （投标人填写） |
| 25 |  | 机组无功功率 |  | Mvar | ≥10Mvar | （投标人填写） |
| 26 |  | 全厂总无功功率 |  | Mvar | ≥50Mvar | （投标人填写） |
| 27 | AGC 负荷变化率 | 1min有功功率调节速率 | 装机容量＜30 MW | MW | ≤3 | （投标人填写） |
| 28 |  |  | 装机容量30~150 MW | MW | ≤装机容量/10 | （投标人填写） |
| 29 |  |  | 装机容量＞150 MW | MW | ≤15 | （投标人填写） |
| 30 |  | 10min有功功率调节速率 | 装机容量＜30 MW | MW | ≤10 | （投标人填写） |
| 31 |  |  | 装机容量30~150 MW | MW | ≤装机容量/3 | （投标人填写） |
| 32 |  |  | 装机容量＞150 MW | MW | ≤50 | （投标人填写） |
| 33 | AGC/AVC计算服务器 |  |  |  | 若AGC/AVC前置与升压站远动共用，则AGC/AVC计算服务器应双机独立配置；机架式； | （投标人填写） |
| 34 | ★信息上传 |  |  | -- | 满足内蒙电网信息上传要求 | （投标人填写） |
| 35 | ★安全防护 |  |  | -- | 设备所含服务器、工作站、工控机及辅助设施均应采用国产组件，操作系统应为安全操作系统。设备所含服务器、工作站均进行主机加固，满足内蒙电网要求。 | （投标人填写） |

注：标★参数为关键参数，关键参数必须满足，否则投标设备视为参数不达标。项目单位对技术参数表中参数有差异时，可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出，投标人应对该差异表响应。差异表与技术参数表中参数不同时，以差异表给出的参数为准。

二、项目需求部分

2. 1 供货清单（不仅限于此配置，投标方可根据自身产品细化并填写）：

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 产 地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、硬件部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AGC服务器 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | AVC服务器 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 规约转换装置 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 以太网交换机 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 显示器 | 17” | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 切换装置 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 打印机 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 工作站 | 23.8寸（与综自后台一致） | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 屏柜及附件 |  | 面 | 1 |  |  | 厂家可根据设备自行配置 |
| 二、软件部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AGC软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | AVC软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 数据库软件 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 可编程支持软件 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 计划曲线通信管理软件 |  | 套 | 2 |  |  |  |

注：1、本次招标厂家提供的设备配置应能满足至少120MW装机的需要，且满足内蒙省调关于AGC/AVC最新配置要求，保证验收通过。

- 满足国家电网生【2018】979号《国家电网公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》关于发电机组具备一次调频功能的要求，快速频率响应应与AGC协调控制。投标方应负责配合接入及联调等工作，补充以上设备配置不足之处，增加设备及调试工作不影响最终报价。

- 投标方提供的服务器或主机软件系统要求均需安装“主机加固软件。

- AGC/AVC厂家承担与运营中心、调度端AGC/AVC调试的所有费用，满足内蒙省调最新要求。

2. 2屏柜技术参数

| 序号 | 参 数 名 称 | 单位 | 标准参数值及要求 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | mm | 高度：2260 mm 宽度：800mm 深度：600mm |  |
| 2 | 颜色 |  | 业主定 |  |
| 3 | 接线方式 |  | 要求屏内外接线均通过端子排，并配好电源空开。 |  |

2. 3随机备品备件（不限于此，投标方可细化并填写）：

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 产 地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. 4专用工具（不限于此，投标方可细化并填写）：

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 产 地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2．5进口件清单（投标方细化并填写）：

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 产 地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、技术资料及交付进度

1  一般要求

1.1投标方应按照中国电力工业使用的标准及响应的代码、规则对图纸编号，并且提供的资料应使用国际单位制，语言为中文。其中提供的图纸须同时提供电子文本电子文本格式为：AutoCAD R2004）。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 投标方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。在技术协议签订时，给出全部技术资料和交付进度清单，并经招标方确认。

1.4 投标方提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标方须满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，是工程所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。

1.6招标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7投标方提供的技术资料为12套，电子文本2套，如有修改按同样份数提供。

1.8完工后的产品应与最后确认的图纸一致。招标方对图纸的认可并不减轻投标方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如投标方技术人员进一步修改图纸，投标方应对图纸重新收编成册，正式递交招标方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

1.9最终资料提交后不得任意修改，设备到货后与所提资料不符所造成的返工和损失由投标方负责赔偿。

经确认的图纸资料应由投标方提交下表所列单位。

投标方提交的须经确认的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸 资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交 份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认可图、最终图 说明书 试验报告 （附电子文档） | 中国能源建设集团新疆电力设计院 有限公司 乌市三道湾路100号 邮编：830000 0991-2958836 80121057@qq.com | 1份 | 1）技术协议签订后5天内，投标方应提供认可图纸。 2）设计人员在收到认可图纸后7天内，应将经确认的1份图纸寄送给投标方。 3）投标方收到经确认的图纸7天内提出最终图 |
| 认可图、最终图 说明书 试验报告 （附电子文档） |  | 业主定 |  |

四、技术服务、设计联络、工厂检验和监造

1  一般要求

1.1　技术文件

卖方提供的技术文件应提供买方所要求的性能信息，并对其可靠性和一致性负责，卖方所提供的技术文件（包括资料和数据）将成为合同一部分。

1.1.1　投标时应提供的技术文件

卖方应随投标书一起提供一般性技术文件，并且应是与投标产品一致的最新版本：

1） 产品的技术说明书；

2） 产品的型式试验报告和动模试验报告；

3） 产品的鉴定证书和（或）生产许可证；

4） 产品的用户运行证明；

5） 产品的软件版本等。

1.1.2　签约后提供设计用的技术文件

卖方应在签约后2周内向买方提供设计用的技术文件：

1） 产品的技术说明书；

2）发电机组有功、无功自动控制系统结构图及说明；

3） 组屏的正面布置图、屏内设备布置图、端子排图及图例说明；

4） 屏体的安装尺寸图，包括屏的尺寸和重量、基础螺栓的位置和尺寸等。

在收到买方最终认可图纸前，卖方所购买的材料或制造所发生的费用及其风险全由卖方单独承担。

生产的成品应符合合同的技术规范。买方对图纸的确认并不能解除卖方对其图纸的完善性和准确性应承担的责任。

设计方在收到图纸后2周内返回主要确认意见，并根据需要召开设计联络会。卖方在提供确认图纸时必须提供为审核该张图纸所需的资料。买方有权要求卖方对其图纸中的任一装置任一部件作必要修改，在设计图纸完成之前应保留设计方对卖方图纸的其他确认权限，而买方不需承担额外费用。

1.1.3　设计确认后应提供的技术文件

在收到确认意见后，卖方应在规定时间内向买方提供下列技术文件：

1） 1.1.2所列的修改后的正式技术文件；

2）发电机组有功、无功控制系统结构及图例说明，屏内部接线图及其说明（包括屏内布置及内部端子排图）；

3） 软件版本号和校验码；

4） 产品的使用说明书；

5） 通信规约和解释文本及装置调试软件和后台分析软件，以便不同系统间的联调。

1.1.4　设备供货时提供的技术文件

设备供货时提供下列技术文件和资料：

1） 设备的开箱资料清单；

2） 产品的技术说明书、使用说明书和组屏图纸；

3） 出厂调试试验报告；

4） 产品质量检验合格证书；

5） 合同规定的出厂验收试验报告和动模报告等。

1.1.5　技术文件的格式和分送要求。

1） 全部图纸应为A4幅面，并有完整图标，采用国标单位制。

2） 提供的技术文件除纸质文件外，还应包括一份电子文档，并提供可供修改的最终图纸电子文件（图形文件能够被PC机AutoCAD 2004版支持）。

1.2　设计联络会议

1.2.1　若有必要，卖方应配合买方进行设计联络会议。

设计联络会议内容如下：

1） 卖方应对修改后的供确认的资料和图纸进行详细的解释，并应解答买方对这些资料和图纸所提的问题，经过共同讨论，买方给予确认，以便卖方绘制正式图纸提供给买方。

2） 卖方应介绍合同产品已有的运行经验。

3） 卖方应提供验收大纲，工程参数表。

1.2.2　会议需要签订会议纪要，该纪要将作为合同的组成部分。

1.3　工厂验收和现场验收

要求满足国家电网公司企业标准中关于工厂验收（现场）的规范。

1.4　质量保证

1.4.1　卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等（包括卖方的外购零部件在内）均应符合本规范的规定。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购零部件，卖方应积极配合。卖方对所购配套部件设备质量负责，采购前向买方提供主要元器件报价表，采购中应进行严格的质量检验，交货时必须向买方提供其产品质量合格证书及有关安装使用说明书等技术文件资料。

1.4.2　对于采用属于引进技术的设备、元器件，卖方在采购前应向买方提供主要进口元器件报价表。引进的设备、元器件应符合引进国的技术标准或IEC，当标准与本规范有矛盾时，卖方应将处理意见书面通知买方，由买卖双方协商解决。假若卖方有更优越或更为经济的设计和材料，足以使卖方的产品更为安全、可靠、灵活、适应时，卖方可提出并经买方的认可，然而必须遵循现行的国家工业标准，并且有成熟的设计和工艺要求以及工程实践经验。

1.4.3　双方签订合同后，卖方应按工程设计及施工进度分批提交技术文件和图纸，必要时，买卖双方尚需进行技术联络，以讨论合同范围内的有关技术问题。

1.4.4　卖方保证所提供的设备应为由最适宜的原材料并采用先进工艺制成、且未经使用过的全新产品；保证产品的质量、规格和性能与投标文件所述一致。

1.4.5　卖方提供的设备运行使用寿命应不小于30年。

1.4.6　卖方保证所提供的设备在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能。在合同规定的质量保证期内（设备到货后24个月或SAT后18个月），卖方对由于产品设计、制造和材料、外购零部件的缺陷而造成所供设备的任何破坏、缺陷故障，当卖方收到买方的书面通知后，卖方在2天内免费负责修理或更换有缺陷的设备（包括运输费、税收等），以达到技术规范的要求。质保期以合同商务部分为准。

质保期后发生质量问题，卖方应提供免费维修服务，包括硬件更换和软件版本升级。

1.5　项目管理

合同签订后，卖方应指定负责本工程的项目经理，负责卖方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、包装运输、现场安装、调试验收等。

1.6　现场服务

在设备安装调试过程中视买方工作情况卖方及时派出工程技术服务人员，以提供现场服务。卖方派出人员在现场负责技术指导，并协助买方安装、调试。同时，买方为卖方的现场派出人员提供工作和生活的便利条件。

当设备投运时，卖方应按合同规定及时派工程技术人员到达现场服务。

根据买方的安排，卖方安排适当时间对设备的正确安装和试验给予技术培训。

1.7　售后服务

1.7.1　现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏，卖方应及时无偿修理或更换，直至符合规范要求。保修期内产品出现不符合功能要求和技术指标要求，卖方应在4小时内响应，并在24小时内负责修理或更换。保修期外产品出现异常、设备缺陷、元件损坏或不正确动作， 现场无法处理时，卖方接到买方通知后，亦应在4小时内响应，并立即派出工程技术人员在24小时内到达现场进行处理。

1.7.2　对软件版本的升级等，应提供技术服务。

1.8　备品备件、专用工具、试验仪器

1.8.1　卖方应提供必要的备品备件。

1.8.2　卖方应提供安装、运行、检修所需的专用工具，包括专用调试、测试设备。

1.9  包装, 运输与储存

1.9.1  设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则得到切实的保护，确保其不受污损。

1.9.2  所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

1.9.3  在包装箱外标明招标方的订货号、发货号。

1.9.4  各种包装能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

1.9.5  包装箱上有明显的包装储运图示标志（按GB191）。

1.9.6  整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

五、投标人技术偏差表

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有偏差投标人应如实、认真地在投标人技术偏差表中填写偏差值；若无技术偏差则视为完全满足本技术规范的要求，且在投标人技术偏差表中填写“无偏差”。

投标人技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术招标文件要求 | 差 异 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

六、销售及运行业绩表

销售及运行业绩表

| 序号 | 产品型号 | 运行单位 | 投运数量 | 投运时间 | 联系人及电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |